## 年間点検予定表
年間点検予定表
年度 |  | 建物名 | [10 empty] | 管理者
○：予定 ●：実施済み
設備 | 点検内容 | 周期 | 担当 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
特記事項

## 記入例
年間点検予定表
| 2026 |  |  |  | サンプルビル | [11 empty] | 山田 太郎
年度 |  |  |  | 建物名 | [11 empty] | 管理者
○：予定 ●：実施済み
設備 |  |  | 点検内容 | 周期 |  | 担当 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
消防用設備 |  |  | 機器点検 | 6か月ごと |  | 佐藤 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 消防法17条の3の3
消防用設備 |  |  | 総合点検 | 1年ごと |  | 佐藤 | [7 empty] | ○
消防用設備 |  |  | 消防署への報告 | 3年に1回 |  | 佐藤 | [8 empty] | ○ |  |  |  | 店舗が入れば毎年
電気設備 |  |  | 月次点検 | 毎月 |  | 鈴木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 条件を満たせば隔月も
電気設備 |  |  | 年次点検 | 毎年1回 |  | 鈴木 | [5 empty] | ○ | [6 empty] | 高圧受電など
空調 |  |  | フロン簡易点検 | 3か月ごと |  | 山田 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | すべての業務用機器
空調 |  |  | フロン定期点検 | 3年に1回 |  | 山田 |  |  |  | ○ | [8 empty] | 7.5kW以上50kW未満
空気環境 |  |  | 測定 | 2か月以内 |  | 高橋 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 建築物衛生法
給水 |  |  | 残留塩素の検査 | 7日以内 |  | 高橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎週の検査を月ごとに
給水 |  |  | 水質検査 | 6か月以内 |  | 高橋 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 項目で毎年1回の物も
貯水槽 |  |  | 清掃 | 1年以内 |  | 高橋 |  |  |  |  | ○
貯水槽 |  |  | 法定検査 | 毎年1回 |  | 高橋 | [5 empty] | ○ | [6 empty] | 有効容量10㎥超の場合
排水設備 |  |  | 清掃 | 6か月以内 |  | 高橋 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
清掃 |  |  | 大掃除 | 6か月以内 |  | 高橋 |  |  | ○ | [5 empty] | ○
ねずみ等 |  |  | 調査と防除 | 6か月以内 |  | 高橋 |  |  | ○ | [5 empty] | ○
昇降機 |  |  | 定期検査 | 1年ごと |  | 田中 | [6 empty] | ○ | [5 empty] | 建築基準法12条
建築設備 |  |  | 定期検査 | 1年ごと |  | 田中 | [6 empty] | ○ | [5 empty] | 時期は自治体の指定
防火設備 |  |  | 定期検査 | 1年ごと |  | 田中 | [6 empty] | ○ | [5 empty] | 時期は自治体の指定
建物 |  |  | 定期調査 | 3年ごと |  | 田中 | [6 empty] | ○ | [5 empty] | 3年目の年度だけ○
○の月は例です。建物に合わせて直してください。衛生の行は、事務所などの部分が3,000㎡以上の特定建築物の場合です。
特記事項