## 作業手順書
作業手順書
[11 empty] | 承認 |  | 作成
作業名
作業人数
管理番号
作成日 |  | 年 | 月 |  | 日 | 改定日 | 年 |  | 月 | 日
目的
作業の範囲
必要な資格
道具と材料
保護具
過去の災害
No. | 主な手順 |  |  | 急所(ポイント) |  |  |  | 危険と対策
1
2
3
4
5
6
7
異常時の措置
改定の記録
改定日 |  | 改定の内容 | [9 empty] | 承認

## 記入例
作業手順書
天井カセット形空調機のフィルター清掃
作業名 | [16 empty] | 承認 |  | 作成
作業人数
|  | 空調-001 | [7 empty] | 2人
管理番号
2026
|  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 2026 |  | 11 |  |  | 7
作成日 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 改定日 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
フィルターの目詰まりを取り、冷暖房の効きと室内の空気を保つ
目的
運転の停止から、フィルターを戻して試運転するまで
作業の範囲
なし(社内の教育を受けた人)
必要な資格
脚立・掃除機・中性洗剤・養生シート・ごみ袋
道具と材料
保護帽・保護めがね・防じんマスク・手袋
保護具
脚立の天板に乗って手を伸ばし、落ちかけた
過去の災害
No. | 主な手順 | [5 empty] | 急所(ポイント) | [5 empty] | 危険と対策
1 | 運転を止める | [5 empty] | リモコンで止め、ファンが止まってから電源を切る | [5 empty] | ほかの人が運転を始める：「点検中」の札を掛ける
2 | 下を養生し、脚立を立てる | [5 empty] | 開き止めを掛け、平らな床に置く | [5 empty] | 脚立から落ちる：天板に乗らず、1人が押さえる
3 | 吸込グリルを外す | [5 empty] | 留め具を外し、両手で支えて下ろす | [5 empty] | グリルが落ちて当たる：2人で受け渡す
4 | フィルターを外す | [5 empty] | ほこりを落とさないよう、袋に入れて下ろす | [5 empty] | ほこりが目に入る：保護めがねとマスクを着ける
5 | フィルターを洗う | [5 empty] | 掃除機でほこりを取り、中性洗剤で洗って陰で乾かす
6 | フィルターとグリルを戻す | [5 empty] | 向きと留め具を確かめる | [5 empty] | 脚立から落ちる：無理に手を伸ばさず、脚立を動かす
7 | 試運転して片付ける | [5 empty] | 風の出方・異音・水漏れと、工具の置き忘れを確かめる | [5 empty] | 利用者がつまずく：工具は1か所にまとめる
異常時の措置
水漏れ・異音・焦げた臭いがあれば、運転を止めたまま責任者に連絡する
改定の記録
改定日 |  |  | 改定の内容 | [14 empty] | 承認
2026/11/7 |  |  | 手順7に、工具の置き忘れの確認を足した